## Slide 1
Buka dizala u stambenim zgradama
Mladen Dominik, Ivan Božič
ZVD, Slovenija
SEELift, Skopje, September 2023 ZVD - Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana

## Slide 2
Buka je neželjeni zvuk.
U slučaju pretjeranog izlaganja može uzrokovati
uznemirenost,
poremećaje spavanja,
oštećenje sluha i
povećati rizik od kardiovaskularnih bolesti kod ljudi.
BUKA

## Slide 3
Izvori buke koja potiče iz dizala su različiti.
Najglasniji zvuk obično uzrokuju pogonski motor i papuče vodilica kabine i protuutega.
Za razliku od buke u kabini, buka motora može se lakše obuzdati, posebno kada je motor ugrađen u strojarnici.
Prema proizvođačima, buka u kabini i ispred vrata šahta u većini slučajeva ne bi trebala prelaziti oko 55 dBA.
Podaci često nisu podpuni, jer nije navedeno o kakvom se indikatoru buke radi.
BUKA DIZALA

## Slide 4
Različite vrste buke mogu se ocijeniti na temelju više mjerenja različitih indikatora buke.
U tome važnu ulogu igraju različite frekvencije zvuka, ukupna razina zvučnog tlaka i promjena tih parametara tijekom vremena.
U slučaju manjeg broja bučnih događaja koji se javljaju nepovezano, najbolji pokazatelj smetnji spavanju ili drugim aktivnostima je procjena maksimalne razine buke (LAFmax).
Područje zaštite od buke u Sloveniji regulirano je u ˝Pravilnikom o zaštiti od buke u zgradama˝ i ˝Tehničkim smjernicama za građenje TSG-1-005:2012˝.
Kod buke, koja dolazi u stambene prostore, urede i učionice te slične prostore, iz:
tvornica,
strojarnica,
barova i
sličnih prostora (grijaonice, kotlovnice, klima uređaji, dizala i sl.)
u istoj zgradi koja je konstrukcijski povezana s to, se mjeri i procjenjuje maksimalne razine buke - referentna vrijednost je prosjek maksimalnih razina(nivoa) buke LAFmax, koje se mjere u tri do pet točaka u najizloženijim prostorijama.
Granične vrijednosti buke

## Slide 5
Vrijeme mjerenja mora biti takvo da budu pokrivene sve karakteristike izvora buke.
Granična vrijednost LAFmax za stanove prema TSG-1-005:2012:
Granične vrijednosti buke

## Slide 6
Direktive i standardi za dizala ne propisuju granične vrijednosti buke u kabini i na pristupnim točkama dizala, tako da se uzimaju u obzir opšti zahtjevi za buku, koji važe za strojeve prema Direktivi o strojevima. Tamo su dopuštene vrijednosti relativno visoke pa zato važi pravilo:
„Strojevi moraju biti projektirani i izrađeni na način da se rizik od emisije buke u vazduhu svede na najnižu moguću razinu(nivo), uzimajući u obzir tehnički napredak i dostupnost sredstava za smanjenje buke, posebno na izvoru. „
Isto tako, propisi za dizala ne navode zahtjeve u pogledu razine buke koju dizalo smije prouzročiti u susjednim prostorijama.
Svaka država ima vlastite propise za maksimalnu razinu buke.
Važno je da dobavljač dizala poznaje nacionalne propise o buci na mjestu gdje će se dizalo postaviti.
Propisi o dizalima nadalje propisuju da se kupac i dobavljivač dizala (instalater) moraju dogovoriti o uvjetima korištenja dizala (važi i za buku) i poštivati propise koji vrijede za pojedino okruženje.
BUKA DIZALA

## Slide 7
Izvori buke koja potiče od dizala su različiti.
Glavni izvori buke kod električnih dizala s pogonskim strojem bez zupčanika (reduktor) mogu biti uglavnom sljedeće elektromehaničke komponente:
  - kočnica,
  - kontaktori,
  - razni ventilatori (ventilacija kabine, hlađenje frekventnog regulatora i pogonskog elektromotora),
  - užad pri prelasku užnice (pojasevi bi trebali biti manje bučni),
  - papuče vodilica kabine i protuutega pri klizanju po vodilicama (osobito kod loše centriranih vodilica, na lošim spojevima ili u slučaju lošeg podmazivanja i nečistoća).
Prva dva uzroka mogu uzrokovati velike vršne vrijednosti, dok su ostali uglavnom neprekidna buka (kontinuirani šum) tijekom vožnje ili dok komponenta radi.
BUKA DIZALA

## Slide 8
Najveći izazov u pogledu zvučne izolacije su dizala bez strojarnice, čiji je pogon direktno montiran na zid ili/i vodilice u glavi šahta.
U svakom slučaju, buka koju prenosi čvrsta materija, putuje po vodilicama i preko spojnica (nosača) se prenosi na stijenu šahta dizala.
To uzrokuje osciliranje stijene šahta, koja djeluje kao membrana i stvara buku koja se zrakom prenosi u susjednu prostoriju.
Općenito, u stambenim zgradama kod električnih užadnih dizala, kod kojih je pogon smješten na gornjem spratu, problematično je, posebno na gornjim spratovima, u prostorijama uz šaht dizala.
BUKA DIZALA

## Slide 9
Dizala u naselju na Mesarskoj u Ljubljani
4 zgrade, svaka s 4 ulaza (MX) - ukupno 16 dizala - instalacija 2010-2012
Investitor – republički stambeni fond
Vlasnici stana na sudu su izborili, da mora investitor zamijeniti 15 dizala (sva osim na ulazu M32) zbog buke.
Prvi lift je već zamijenjen - na ulazu M38.

## Slide 10
Dizala u naselju na Mesarskoj
Tehnički isti tip pogonskog stroja – sinkroni motor s permanentnim magnetima, bez reduktora.
Tipovi pretvarača frekvencije: RST Elektronik GmbH, (osim ulaza 38).
Ulaz | Proizvođač pogona | Mjesto ugradnje | tip | Snaga (kW)
M38 | Schindler | glava šahta | PMB135 | 7,8
M32 | ZIEHL-ABEGG | jama šahta | SM225.40-20 | 7
M26 | Alberto Sassi | glava šahta | G400–L2 VF | Ni podana (maks. tok 32,5 A)
M14 | Montanari Giulio & Co | glava šahta | MGX80 | 13,4 – 7,3
Drugi ulazi (12 komada) | XINDA | glava šahta | WWTY-A-100 | 7

## Slide 11
Ulaz M38
Ulaz | Proizvođač pogona | Mjesto ugradnje | tip | Snaga (kW)
M38 | Schindler | glava šahta | PMB135 | 7,8
M32 | ZIEHL-ABEGG | jama jaška | SM225.40-20 | 7
M26 | Alberto Sassi | glava jaška | G400–L2 VF | Ni podana (maks. tok 32,5 A)
M14 | Montanari Giulio & Co | glava jaška | MGX80 | 13,4 – 7,3
ostali | XINDA | glava jaška | WWTY-A-100 | 7

## Slide 12
Ulaz M32
Ulaz | Proizvođač pogona | Mjesto ugradnje | tip | Snaga (kW)
M38 | Schindler | glava jaška | PMB135 | 7,8
M32 | ZIEHL-ABEGG | jama šahta | SM225.40-20 | 7
M26 | Alberto Sassi | glava jaška | G400–L2 VF | Ni podana (maks. tok 32,5 A)
M14 | Montanari Giulio & Co | glava jaška | MGX80 | 13,4 – 7,3
ostali | XINDA | glava jaška | WWTY-A-100 | 7

## Slide 13
Ulaz M26
Ulaz | Proizvođač pogona | Mjesto ugradnje | tip | Snaga (kW)
M38 | Schindler | glava jaška | PMB135 | 7,8
M32 | ZIEHL-ABEGG | jama jaška | SM225.40-20 | 7
M26 | Alberto Sassi | glava šahta | G400–L2 VF | Ni podana (maks. tok 32,5 A)
M14 | Montanari Giulio & Co | glava jaška | MGX80 | 13,4 – 7,3
ostali | XINDA | glava jaška | WWTY-A-100 | 7

## Slide 14
Ulaz M14
Ulaz | Proizvođač pogona | Mjesto ugradnje | tip | Snaga (kW)
M38 | Schindler | glava jaška | PMB135 | 7,8
M32 | ZIEHL-ABEGG | jama jaška | SM225.40-20 | 7
M26 | Alberto Sassi | glava jaška | G400–L2 VF | Ni podana (maks. tok 32,5 A)
M14 | Montanari Giulio & Co | glava šahta | MGX80 | 13,4 – 7,3
ostali | XINDA | glava jaška | WWTY-A-100 | 7

## Slide 15
Drugi ulazi
Ulaz | Proizvođač pogona | Mjesto ugradnje | tip | Snaga (kW)
M38 | Schindler | glava jaška | PMB135 | 7,8
M32 | ZIEHL-ABEGG | jama jaška | SM225.40-20 | 7
M26 | Alberto Sassi | glava jaška | G400–L2 VF | Ni podana (maks. tok 32,5 A)
M14 | Montanari Giulio & Co | glava jaška | MGX80 | 13,4 – 7,3
Drugi – 12 ulaza | XINDA | glava šahta | WWTY-A-100 | 7

## Slide 16
Buka dizala na Mesarskoj
vhod = ulaz nadstropje = kat
pritličje = prizemlje stopnišče = stubište
Prosjek maksimalnih razina (nivoa) buke LAFmax

## Slide 17
Buka dizala na Mesarskoj
Vremenski tok buke na ulazu M38

## Slide 18
Moguće su sljedeće građevinske mjere, koje smanjuju prijenos vibracija, a time i buke kroz zidove šahta na susjedne dijelove objekta:
- pomak (stanovi ne graniče sa zidom šahta),
- dvostruki zidovi šahta,
- odgovarajući slojevi u zidovima koji prigušuju zvuk i vibracije,
- odgovarajuće pričvršćivanje nosivih elemenata, koji uglavnom sprječavaju prijenos vibracija.
Moraju se uzeti u obzir položaji bučnih dijelova dizala, dodirne točke s dijelovima dizala i načini njihovog fiksiranja.
BUKA DIZALA - građevinske mjere

## Slide 19
Važno je, da su svi kontakti osnove pogona izvedeni preko odgovarajućih amortizera - ne smije biti kontakta metal na metal.
Na nekoliko lokacija u Sloveniji sve tačke pričvršćivanja vodilica izolirane su na sličan način - vidi sliku. Ovo bi se preporučilo svuda, gdje zidovi šahta imaju lošu izolaciju.
BUKA DIZALA - građevinske mjere

## Slide 20
Najbolji rezultati u smanjenju prijenosa vibracija i buke potvrđeni su testovima i mjerenjima u neovisnim laboratorijima za rješenja, koja nudi PohlCon iz Berlina.
Njihovi amortizeri marke JORDAHL JAI smanjuju vibracije nastale radom dizala, što uzrokuje uznemirujuću buku u stambenim prostorima uz šaht dizala na određenim frekvencijama i do 20 dB(A).
Razvili su elemente zvučne izolacije koji se ugrađuju između vodilice dizala i šahta dizala.
To je sendvič konstrukcija koja se sastoji od čelika i ploča od izolacijskog elastomera.
Postoji i alternativa za montažu vodilica bez kanala za sidrenje. Ovo je rješenje i za postojeća dizala, jer samu konstrukciju dizala nije potrebno prilagođavati zbog ugradnje izolacijskih elemenata između vodilice dizala i stijene šahta.
BUKA DIZALA - građevinske mjere
Izolacija dizala JORDAHL® JAI-A1, pričvršćivanje u sidreni kanal JORDAHL® (PohlCon GmbH, 2022)

## Slide 21
HVALA NA POZORNOSTI!
???